编号：

广东省安全技术防范系统验收表

项目名称：

项目金额：                                          （万元）

建设单位：

设计单位：

施工单位：

联 系 人：                         联系电话：

组织验收单位：

验收日期：

广东省公共安全技术防范协会制

填  写  说  明

本表根据中华人民共和国公安部发布的《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001），经修改制订，适用于广东省视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、治安卡口（标准卡口和微卡口）、人脸识别系统、视频结构化、视频图像信息库、城市监控报警联网系统等验收。项目验收时请根据项目具体情况选择适用的表格。

设备安装质量检查

|  | 序号 | 项 目 | 要 求 | 方 法 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 设备 | 1 | 安装位置（方向） | 合理、有效，包括人脸卡口架设位置、角度、光环境等 | 现场抽查观察 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%—10% （10台以下至少验收3台） |
|  | 2 | 安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 3 | 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或 对照图纸资料 | 符合要求 |  | 基本符合 要求 |  | 不符合 要求 |  |  |
|  | 4 | 防雷与接地 | 检测接地电阻、查看防雷装置 | 现场抽查观察 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 5 | 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室 终端设备 | 6 | 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  | 100% |
|  | 7 | 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 8 | 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 9 | 机柜、设备接地 | 符合GB50057等电位接地要求 | 现场观察询问 | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 10 | 接地电阻 | 符合GB50198规定 | 现场检测 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 11 | 机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 | 整齐 有标识 |  | 基本整齐有标识 |  | 不整齐或无标识 |  |  |
|  | 12 | 电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 | 有且牢靠 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 13 | 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  |  |
| 检查结果统计：Ks(合格率) |  |  |  | 安装质量检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收人员签名： |  |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| 注: 1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Ks(合格率)≥0.8，判为通过； 0.8 > Ks≥0.6，判为基本通过；Ks<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（监控等）

|  |  | 序号 | 检查项目 |  |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 |  | 1 | 系统主要技术性能 |  |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  |  | 2 | 设备配置 |  |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  |  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  |  | 4 | 备用供电 |  |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  |  | 5 | 系统集成功能 |  |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 报警 系统 |  | 6 | 误、漏报警，报警检查 |  |  | 6.2.2a) |  |  |  |
|  |  | 7* | 系统布、撤防，报警显示 |  |  | 6.2.2b) |  |  |  |
|  |  | 8 | 联动功能 |  |  | 6.2.2c) |  |  |  |
|  |  | 9 | 直接或间接联网 |  |  | 6.2.2d) |  |  |  |
| 视频 监控 |  | 10* | 主要技术指标 |  |  | 6.2.3a) |  |  |  |
|  |  | 11 | 系统结构与配置 |  |  | 6.2.3b) |  |  |  |
|  |  | 12* | 图像质量 |  |  | 6.2.3c) |  |  |  |
|  |  | 13* | 图像存储与回放 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  | 14 | 操作与控制 |  |  | 6.2.3d) |  |  |  |
|  |  | 15 | 字符标识，电梯厢摄像机 |  |  | 6.2.3e) |  |  |  |
|  |  | 16 | 时间同步 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  | 17 | 重要场所设计 |  |  | 6.2.3f) |  |  |  |
| 视频监控 | 移动监控 | 18 | 视频图像分辨率及帧率 |  |  | 查看配置 |  |  |  |
|  |  | 19 | （前端）信息存储时间 | 应急移动视频监控 |  | ≥4h |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊交通工具视频监控 |  | ≥4h |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通交通工具视频监控： |  | ≥15d |  |  |  |
| 出入口控制 |  | 20 | 系统功能 |  |  | 6.2.4a) |  |  |  |
|  |  | 21 | 存储信息与控制 |  |  | 6.2.4b) |  |  |  |
|  |  | 22 | 楼寓对讲 |  |  | 6.2.4c) |  |  |  |
|  |  | 23 | 停车库（场）安全管理系统 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  | 24 | 联网报警 |  |  | 6.2.4d) |  |  |  |
| 巡查 |  | 25 | 数据显示、归档、查询、打印 |  |  | 6.2.5a) |  |  |  |
|  |  | 26 | 即时报警 |  |  | 6.2.5b) |  |  |  |
| 控制室 |  | 27 | 通讯联络 |  |  | 6.2.6a) |  |  |  |
|  |  | 28 | 自身防范 |  |  | 6.2.6b) |  |  |  |
|  |  | 29 | 雷电防护 |  |  | 现场检查 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（标准车辆卡口）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6* | 车辆捕获功能 |  | 捕获率≥99% |  |  |  |
|  | 7* | 车辆号牌自动识别功能（车头） |  | 识别准确率 日间≥95% 夜间≥90% |  |  |  |
|  | 8 | 布控车辆过车报警功能 |  | ≤8s，最长 时间≤15s |  |  |  |
|  | 9* | 动态图像记录与图像质量 |  | 5级≥90% |  |  |  |
|  | 10 | 数据存储时间 |  | 车辆图像≥90天；车辆信息≥1年；布/撤控信息及报警信息≥3年 |  |  |  |
|  | 11 | 断点续传功能 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 12 | 物理/虚拟线圈触发功能切换 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 13 | 车辆布控/撤控功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 防篡改功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 15 | 速度测定功能 |  | 速度显示 |  |  |  |
|  | 16 | 开箱联动报警功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 查询统计功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 系统 功能 | 18 | 故障自检功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 19 | 时钟同步 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（人脸识别系统）

|  | 序号 | 检查项目 |  |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6 | 抓拍区域限定 |  |  | 查看抓拍区域是否失焦 |  |  |  |
|  | 7 | 人脸抓拍功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8* | 人脸比对功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 人脸库 注册功能 | 静态人像库注册 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  |  | 实时视频抓拍 人像库注册 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离线视频抓拍 人像库注册 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 关注名单人脸布控/撤控功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 关注对象人脸告警功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 查询 统计 功能 | 12 | 人脸检索功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 13 | 人脸布控查询功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 14 | 人脸告警查询功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 15 | 统计功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
| 系统 性能 | 16 | 人脸布控告警性能 |  |  | 查看检测报告，非监视名单误报率不超过5%时,监视名单漏报率不大于5% |  |  |  |
|  | 17 | 人脸图片存储时间 |  |  | 查看记录，应符合设计要求 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.人脸布控告警性能参照GB/T 31488-2015《安全防范 视频监控人脸识别系统技术要求》。 5．*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（微卡口）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 卡口功能 | 6* | 车辆捕获功能 |  | 现场测试或 查看记录， 捕获率≥95% |  |  |  |
|  | 7* | 车辆号牌自动识别功能（车头） |  | 查看记录，识别准确率白天≥95%，夜间≥90% |  |  |  |
|  | 8 | 布控车辆过车报警功能 |  | ≤8s，最长时间≤15s |  |  |  |
|  | 9* | 动态图像记录与图像质量 |  | 5级≥90% |  |  |  |
|  | 10 | 数据存储时间 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 11 | 非机动车、行人抓拍功能 |  | 查看抓拍记录 |  |  |  |
|  | 12 | 物理/虚拟线圈触发功能切换 |  | 核对检测报告 |  |  |  |
|  | 13 | 车辆布控/撤控功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 防篡改功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 15 | 速度测定功能 |  | 速度显示 |  |  |  |
|  | 16 | 开箱联动报警功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 查询统计功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 系统 功能 | 18 | 远程维护功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 19 | 断点续传功能 |  | 有终端服务器情况下测试 |  |  |  |
| 检查结果统计： Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.微卡口的设施，除物理线圈外，所有均按标准卡口设置安装。安装在重要路口的微卡口，按标准卡口的技术指标验收。 2.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 3.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 4.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 5.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（视频结构化）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6 | 目标抓拍功能 (实时视频流、离线视频) |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 7 | 车牌特征识别 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8 | 车辆特征识别 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 非机动车特征识别 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 10 | 行人特征识别 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 人脸特征识别 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 统计 功能 | 12 | 车牌特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 13 | 车辆特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 14 | 非机动车特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 15 | 行人特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 16 | 人脸特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 17* | 以图搜图 |  | 搜索响应时间符合设计要求 |  |  |  |
| 系统 功能 | 18 | 用户管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 19 | 日志管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 20 | 时间同步 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 21 | 状态管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 22 | 配置管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.以图搜图像：以人员或车辆图片在图像库中搜索相似的目标。 5.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（视频图像信息库）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6 | 采集设备与采集系统对象的的创建、更新、删除等操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 7 | 视频图像信息对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8 | 视频图像分析规则对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 布控与告警对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 10 | 订阅对象和通知对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 联网服务对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 管理 功能 | 12 | 存储管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 13 | 用户管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 14 | 设备管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 15 | 运维管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 16 | 日志管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 17 | 时钟同步 |  | 查看记录 |  |  |  |
| 性能 | 18* | 对象存储时间 |  | 现场检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（城市监控报警联网系统）

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 联网系统组网概况 | 1 | 系统结构 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 2 | 系统配置 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 3 | 用户终端 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 4 | 监控资源 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 5 | 监控中心 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
| 监控管理功能 | 6 | 实时图像点播 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 7 | 远程控制 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8 | 存储和备份 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 历史图像的检索和回放 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 报警管理功能 | 10 | 报警信息的接收与分发 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 报警联动 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 12 | 报警记录 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 系统管理功能 | 13 | 日志管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 语音对讲 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 15 | 人机交互 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 16 | 用户与权限管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 网络与设备管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 18 | 网络信息安全管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 19 | 监控智能化 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 20 | 移动/无线监控 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 21 | 与其他系统的接口 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 性能 | 22 | 网络带宽 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 23 | 端到端信息延迟 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 24 | 视频报警联动响应时间 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 25 | 实时图像显示质量 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 26 | 存储回放图像质量 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
|  | 27 | 联网系统传输网络性能 |  | 查看检测报告 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj (合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1.本表适用于大型联网平台验收。 2.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 3.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 4.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 5.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

资料审查

| 序号 | 检查项目 | 审查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 |  | 基本合格 |  | 不合格 |  |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初验报告（含三方测试报告） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 隐蔽系统随工验收单 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统决算报告 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 前端设备建档证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 监理报告 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统使用说明书（含操作说明及日常维护） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 相关图纸绘制规范要求 | 规范 |  | 基本 规范 |  | 不规范 |  |
| 审查结果统计：Kz(合格率) |  | 审查 结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2.三级安全防范系统，序号3、4、10项内容可简或略。 3.检查结果统计：Kz (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 4.检查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kz≥0.6，判为基本通过；Kz <0.6，判为不通过。 5.三方测试报告和前端设备建档证明材料适用于公安自建技防工程验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

验收结论汇总表

| 施工验收结论 |  | 验收人员签名： |
| --- | --- | --- |
| 技术验收结论 |  | 验收人员签名： |
| 资料验收结论 |  | 验收人员签名： |
| 系统验收结论 |  | 验收小组（委员会）组长、 副组长（主任、副主任）签名： |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |
| 协会意见： 年 月 日 |  |  |
| 注： - 本汇总表须附设备安装质量检查、技术验收、资料审查表及出席验收会与验收机构人员名单（签到）。 - 验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。 |  |  |

系统验收委员会（验收小组）成员登记表

| 姓 名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |